泉州市海洋与渔业监测中心通风系统配件及安装询价采购方案

一、基本情况

1、项目编号：QZHYJC2025008

2、限价：4.0万元（人民币），询价供应商的报价超过采购最高限价的为无效报价。

3、项目联系人：庄先生

4、联系电话：18859403662

- 货物清单

| 序号 | 名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 | 详细参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动调节阀 | φ315 | 套 | 6.00 |  |  |  | 详见技术参数部分 |
| 2 | 电动调节阀 |  | 套 | 4.00 |  |  |  | 详见技术参数部分 |
| 3 | 通风柜控制面板 | 可调节角度 | 套 | 5.00 |  |  |  | 详见技术参数部分 |
| 4 | 单控开关 | 10A | 个 | 1.00 |  |  |  | 国标 |
| 5 | 信号线 | WDZB1-RYY 4*1.0 | 米 | 350.00 |  |  |  | 国标 |
| 6 | 变频器 4KW | 1.名称:变频器 2.功能:风机变频调节风速 3.技术参数： 7.5KW矢量通用型变频器，输入电压：380V(-15%..+10%) | 台 | 1 |  |  |  | 详见技术参数部分 |
| 7 | 变频器 2.2KW | 1.名称:变频器 2.功能:风机变频调节风速 3.技术参数： 4KW矢量通用型变频器，输入电压：380V(-15%..+10%) | 台 | 1 |  |  |  | 详见技术参数部分 |
| 8 | 可编程控制器 | 1、其他：模拟量输入输出，高精度芯片，可设置12个排风点压力控制设定或频率控制设定。1个RS485通讯接口 2、电压：AC/DC 24V | 套 | 1 |  |  |  | 详见技术参数部分 |
| 9 | 7寸触摸屏 | 7寸液晶触摸屏，可自由组态编程，柜门安装 | 个 | 1 |  |  |  | 详见技术参数部分 |
| 10 | 强弱电一体控制柜 | 800*600强弱电一体安装，电气器件用正泰，3C认证 | 套 | 1 |  |  |  | 详见技术参数部分 |
| 11 | 喷淋塔清洗 |  | 台 | 2 |  |  |  | 人工 |
| 12 | 更换滤芯球 |  | 台 | 2 |  |  |  | 人工 |
| 13 | 风机软接及配件破损维修 |  | 项 | 1 |  |  |  | 人工 |
| 14 | 冷凝水回水排风器 |  | 项 | 1 |  |  |  | 详见技术参数部分 |
| 15 | 实验室台式洗眼器 |  | 套 | 2 |  |  |  | 国标 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、技术参数要求

（一）、电动调节阀

采用阀体为一体成型的PP阀体。具有双层密闭功能，漏风率符合 《建筑通风风量调节阀》。

- 、通风柜控制面板

1.液晶触摸显示面板，电容屏，并能进行相关参数设置。

2.所有参数均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入界面应设置密码保护避免误操作。

3.具备紧急排风按键，紧急情况下，通过此按键实现最大排风操作。

- 、变频器

采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率。

- 、可编程控制器

1.接收静压传感器信号，并以此控制调节风机变频运行；

2.可接收采集设备运行状态、启停控制、故障报警等；

3.控制层支持以太网通讯标准。具有以太网10/100M自适应端口（可外接网络接口转换设备），1个RS485端口、1个RS232端口；现场层可以支持Modbus通讯标准,可方便连接各种标书内规定的带Modbus通讯接口设备；

4.支持扩展模块（扩展模块类型可任意组合），扩展模块与控制器采用Modbus总线连接，通信速率≥38K；

5.可以不依赖系统主机的支持，即使当主机或通讯网络故障时，现场照样可以实现点到点的控制。独立完成各种简单或复杂的PID调节（如补偿调节,前馈调节,串级调节等），逻辑控制，时间程序控制，浮点或步进控制,自适应控制以及各种记录,数据运算处理等功能。内置各种节能控制管理程序。也可由系统主机全面进行监控管理,实现“集散型”管理方式。具有独立的通讯模块，AI输入模块可支持多种类型的模拟量输入，如铂电阻、镍电阻、热敏电阻等电阻性输入，0～10VDC，2～10VDC，4～20mA DC等标准信号输入。DI输入模块支持常开及常闭无源节点输入。模拟量输入点可兼作数字量输入点；

6.PID参数值可在系统运行后自动重调到最佳组合,不需人工调整；

7.每一个控制器（箱）中，各种类型的输入输出点均不能用足，都必须留出15%以上的空置点（最少有1点），以便今后扩充；

8.每个控制器至少具备5DI/2DO/2AI/1AO；

9.控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断；

10.模块电源AC24V±15％；

11.工作环境：温度-20~70℃，湿度10~90％；

12.防护等级≥IP20；

13.Modbus TCP/485通信网络 10M/100M自动调节。

- 、7寸触摸屏

可实时显示当前排风与新风系统的压力值及所有设置参数，所有参数均可就地处理，应有调整相应指示，变频器的运行状态显示。

- 、强弱电一体控制柜

1.排风VAV变风量变频控制：采用定静压控制方法，通过控制主管道压力损失1/3处静压值，保持该点静压值在设定值，并以此为基准点变频调节风机运转。每台变频排风机设置一套静压控制器。

2.系统具有以下功能特性：

a.自动调节风机的转速以保证测量点的静压稳定不变；

b.直接测量并数字显示或上传当前管道内的静压值；

c.不正常情况下，光显报警；

d.就地键盘操作及功能显示屏；

e.面板显示管道内的压力变化；

h.支持就地控制与远程监控功能，所有风机状态参数上传至kilab；

▲实验室通风系统控制柜根据GB/T 7251.2-2023标准，其中提升绝缘材料耐受，内部电效应引起的非正常发热和着火的验证标志，成套设备的防护等级(IP40)，电气间隙和爬电距离，电击防护和保护电路完整性 ，开关器件和元件的组合，内部电路和连接，外接导线端子达到符合标准；外壳、螺钉、门锁耐腐蚀性(严酷试验A)符合标准。

产品要求：

（1）管道压力传感器

两线制：0-5VDC,0～10VDC 或4～20MA 的高电平输出，供电电源：24V DC精度±0.5%，静态精度在常温下为1%FS，温度补偿范围是-18～+65℃,在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/℃;量程：0～1500Pa/;介质：适用于空气或非导电气体。

（2）可编程控制器

a.接收静压传感器信号，并以此控制调节风机变频运行；

b.可接收采集设备运行状态、启停控制、故障报警等；

c.控制层支持以太网通讯标准。具有以太网10/100M自适应端口（可外接网络接口转换设备），1个RS485端口、1个RS232端口；现场层可以支持Modbus通讯标准,可方便连接各种标书内规定的带Modbus通讯接口设备；

d.支持扩展模块（扩展模块类型可任意组合），扩展模块与控制器采用Modbus总线连接，通信速率≥38K；

e.可以不依赖系统主机的支持，即使当主机或通讯网络故障时，现场照样可以实现点到点的控制。独立完成各种简单或复杂的PID调节（如补偿调节,前馈调节,串级调节等），逻辑控制，时间程序控制，浮点或步进控制,自适应控制以及各种记录,数据运算处理等功能。内置各种节能控制管理程序。也可由系统主机全面进行监控管理,实现“集散型”管理方式。具有独立的通讯模块，AI输入模块可支持多种类型的模拟量输入，如铂电阻、镍电阻、热敏电阻等电阻性输入，0～10VDC，2～10VDC，4～20mA DC等标准信号输入。DI输入模块支持常开及常闭无源节点输入。模拟量输入点可兼作数字量输入点；

f.PID参数值可在系统运行后自动重调到最佳组合,不需人工调整；

g.每一个控制器（箱）中，各种类型的输入输出点均不能用足，都必须留出15%以上的空置点（最少有1点），以便今后扩充；

h.每个控制器至少具备5DI/2DO/2AI/1AO；

i.控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断；

j.模块电源AC24V±15％；

k.工作环境：温度-20~70℃，湿度10~90％；

l.防护等级≥IP20；

m.Modbus TCP/485通信网络 10M/100M自动调节。

（3）变频器

采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率。

- 、冷凝水回水排风器

1、结构：主材应采用304不锈钢材料，主要由气流调节阀、风速感应监控器、吸风口、冷凝水导流口等部分组成。

★2、a.产品符合GB/T10125-2021的24h盐雾测试要求：表面无明显锈蚀;b.产品符合GB/T 20878-2024化学分析标准：C≤0.08、Si≤1.00、Mn≤2.00、P≤0.045、S≤0.030、Cr：18.00-20.00、Ni：8.00-11.00的要求。提供相应检测报告。

3、材质：风管主体应采用不锈钢制作直径为DN160/200 mm；在导风管上配有蝶形调节阀，开启度可以0度~180度，可任意调节风量。

4、风口：采用多孔洞排风，同时满足不同设备的排风需求，为保护仪器使用安全，避免冷凝水倒灌进入到仪器，冷凝水排风器的排水量不低于3L/min；在罩底水位上方设有风压平衡孔，以保证冷凝水顺利排空。

5、风速感应检测器：带数码显示仪器运行时的风速，采用全量程二次标定方法；开孔式法兰盘安装，硅胶密封圈；默认量程为0~20m/s，最大量程为 0~30m/s； 4~20mA，0~5V，0~10V 三种模拟量信号类型可选；0~20m/s、0~30m/s、0~10m/s、0~15m/s 等多风速量程可拨码设置，现场可自由更改，其他量程也可定制；量程 0~10m/s 的精度为±（0.1+2%FS）；量程 0~15m/s，0~20m/s，0~30m/s 的精度±（0.2+2%FS）m/s；接线端子采用免螺丝端子，无需工具，一压一插即可接线；采用专用的EMC抗干扰器件，可经受住现场变频器等各种强电磁干扰；DC10～30V 宽电压范围供电；带有风速标识方向。